Relatório de comissionamento e de inspeção periódica do sistema de pressurização de escadas

Logradouro público: {endereco_cliente}

Proprietário: {nome_cliente} e-mail: Fone:

Responsável pelo uso: {nome_cliente} e-mail: Fone:

Responsável Técnico: Rafael Fernando Corrêa

Número de registro profissional?: A138379-5 e-mail: atendimento@acorrea.com.br Fone:

Uso, divisão e descrição: Residencial Multifamiliar (A-2)

Altura da edificação: [A_PREENCHER]

Número de estágios: [A_PREENCHER]

Níveis de pressurização adotados: [A_PREENCHER]

| 1. VENTILADOR: |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Foram previstos conjuntos moto-ventiladores em duplicata? | X |  |
| 1.2 | Os conjuntos moto-ventiladores estão instalados especificamente para atuarem em situação de emergência? | X |  |
| 1.3 | Os ventiladores que operam em paralelo são dotados de registros de retenção que impeçam refluxo do ar quanto um dos equipamentos não está operando? | X |  |
| 2. TOMADA DE AR: |  | Sim | Não |
| 2.1 | Existe risco de contaminação pela fumaça de um incêndio na edificação? |  | X |
| 2.2 | Existem medidas complementares para minimizarem a ação dos ventos (na entrada e na saída)? | X |  |
| 2.3 | Os pontos de tomada de ar estão instalados no pavimento térreo ou próximo deste? | X |  |
| 2.4 | A distância mínima de 5 m de afastamento horizontal em relação a outras aberturas está sendo atendida? | X |  |
| 2.5 | A distância mínima de 2,5 m de afastamento horizontal em relação as aberturas de sanitários, vestiários e rotas de fuga está sendo atendida? | X |  |
| 2.6 | A distância mínima de 2 m de afastamento das aberturas posicionandas acima do ponto mais alto da tomada de ar está sendo atendida? | X |  |
| 2.7 | Foi observado não haver aberturas em nível abaixo da tomada de ar na mesma fachada? | X |  |
| 2.8 | Foi observado não haver instalação da tomada de ar em local interno à linha de projeção do pavimento superior? | X |  |
| 2.9 | Sistema de 1 estágio - a tomada de ar está protegida por tela metálica de malha quadrada com vãos de 12,5 mm, no mínimo? |  | X |
| 2.10 | Sistema de 2 estágios - a tomada de ar está protegida por filtro de partículas classe G-1 tipo metálico lavável, conforme BNR 16401-3? | X |  |

| 3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR PARA PRESSURIZAÇÃO: |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Os dutos obedecem aos aspectos construtivos pela ABNT NBR 16401-1? | X |  |
| 3.2 | Os dutos são construídos em chapas de metal laminado? | X |  |
| 3.3 | As chapas de metal dos dutos possuem costuras logitudinais lacradas à máquina? | X |  |
| 3.4 | As costuras longidutinais, lacradas à máquina, estão vedadas com material adequado? | X |  |
| 3.5 | Os dutos construídos em alvenaria são exclusivos para a distribuição do ar de pressurização? | X |  |
| 3.6 | A superfície do duto de alvenaria está revestida com argamassa rebocada? | X |  |
| 3.7 | A superfície do duto de alvenaria está revestida com chapas metálicas? | X |  |
| 3.8 | A superfície do duto de alvenaria está revestida com material incombustível, com baixa rugosidade? | X |  |
| 3.9 | Foram detectados vazamentos no duto? |  | X |
| 3.10 | Os dutos possuem níveis aceitáveis de vazamentos? | X |  |
| 3.11 | O nível de ruído transmitido para o interior da escada de segurança, estando desocupada, é inferior a 85 dbA? | X |  |
| 3.12 | Foram utilizados registros corta-fogo na rede de distribuição dos dutos? | X |  |
| 3.13 | Os dutos e os elementos de ancoragem possuem características construtivas que garantam TRRF mínimo de 2 h? | X |  |
| 3.14 | Os revestimentos garantem a manutenção da integridade física dos dutos se submetidos ao fogo, fumaça e gases quentes? | X |  |
| 3.15 | Os revestimentos garantem a estabilidade construtiva dos dutos se submetidos ao fogo, fumaça e gases quentes? | X |  |
| 3.16 | Os revestimentos garantem o isolamento térmico dos dutos, evitando a temperatura média no interior entre 140 °C e 180 °C? | X |  |
| 3.17 | Os revestimentos são constituídos pos materiais que não propagam chamas, fumaça e gases tóxicos? | X |  |
| 3.18 | Os dutos estão instalados no exterior da edificação, junto à parede, a 3 m de qualquer abertura de área fria na projeção horizontal? | X |  |
| 3.19 | Os dutos estão instalados no exterior da edificação, junto à parede, a 5 m de qualquer abertura na projeção horizontal, ou de edificações vizinhas? | X |  |
| 4. GRELHAS DE INSUFLAÇÃO DE AR: |  | Sim | Não |
| 4.1 | As grelhas estão instaladas em toda a altura da escada em intervalos de, no máximo, dois pavimentos? | X |  |
| 4.2 | As grelhas possuem registros de regulagem para balanceamento da distribuição de ar no interior da escada? | X |  |
| 4.3 | Foi prevista uma grelha próxima ao piso de descarga e uma próxima ao último pavimento (topo)? | X |  |

| 5. SISTEMA DE SUPRIMENTO ELÉTRICO: |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Existe fornecimento de energia elétrica alternativa para o sistema? |  | X |
| 5.2 | O fornecimento de energia alternativa é realizado por grupo moto-gerador automatizado? |  | X |
| 5.3 | O grupo moto-gerador possui autonomia mínima de 4 h de funcionamento ininterrupto? | X |  |
| 5.4 | Existem outros sistemas de emergência alimentados pelo mesmo grupo moto-gerador? |  | X |
| 5.5 | O circuito de energia elétrica dos ventiladores está conectado à linha de alimentação antes da chave geral? |  | X |
| 5.6 | As instalações elétricas estão de acordo com a ABNT NBR 5410? |  | X |
| 6. SISTEMA DE CONTROLE DE PRESSÃO |  | Sim | Não |
| 6.1 | Foi previsto dispositivo de segurança que impede o aumento da pressão no interior da escada de segurança para nível acima de 60 Pa? | X |  |
| 6.2 | O dispositivo de segurança (registro de sobrepressão) está instalado entre o espaço pressurizado e um espaço interno à edificação, posicionado fora das áreas de risco de incêndio? | X |  |
| 7. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  | Sim | Não |
| 7.1 | O sistema de pressurização é acionado por detecção automática de fumaça? | X |  |
| 7.2 | O sistema de detecção de incêndio está instalado nos halls de acesso à escada de segurança? | X |  |
| 7.3 | Foi observado o impedimento quanto à instalação de detectores de fumaça no interior de espaço pressurizado? |  | X |
| 7.4 | Foram instalados acionadores manuais do sistema de alarme de incêndio? |  | X |
| 7.5 | O sistema de pressurização também é acionado pelos acionadores manuais do sistema de alarme de incêndio? |  | X |
| 7.6 | Foi previsto um acionador manual do sistema de pressurização (tipo "liga") na sala de controle central de serviços da edificação? | X |  |
| 7.7 | Foi previsto um acionador manual do sistema de pressurização (tipo "liga") no compartimento do ventilador de pressurização? | X |  |
| 7.8 | Foi previsto um acionador manual do sistema de pressurização (tipo "liga") na portaria ou guarita de entrada da edificação? | X |  |
| 7.9 | Foi previsto, no painel de controle dos ventiladores, um acionador manual de parada do sistema para uma situação de emergência? | X |  |
| 7.10 | O detector de incêndio no interior do compartimento dos ventiladores foi instalado com a lógica de acionamento invertida? | X |  |
| 7.11 | Existe condição para a realização de teste do sistema de alarme de incêndio sem a necessidade de operar o sistema de pressurização? | X |  |
| 7.12 | O painel da central de comando de detecção e alarme de incêndio permite a identificação do setor atingido? | X |  |
| 7.13 | O painel da central de comando detecção e alarme de incêndio permite monitorar todos os detectores e botoeiras de alarme de incêndio instalados? | X |  |
| 7.14 | As portas corta-fogo possuem sistema de destravamento eletromagnético automático? |  | X |
| 7.15 | As portas corta-fogo destravam automaticamente no caso de falta de energia elétrica? |  | X |
| 7.16 | O sistema de destravamento automático eletromagnético é monitorado pela central de detecção e alarme de incêndio? |  | X |

| 8. SISTEMA DE ESCAPE DO AR UTILIZADO PARA PRESSURIZAÇÃO |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Foi necessária a instalação de sistema automático de escape de ar mediante sensores independentes? |  | X |
| 8.2 | Os sensores independentes do sistema automático de escape de ar são acionados pelo mesmo sistema dos ventiladores de pressurização? |  | X |
| 8.3 | Os sensores independentes do sistema automático de escape de ar estão interligados à rede elétrica do sistema de pressurização? |  | X |
| 9. PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO |  | Sim | Não |
| 9.1 | Os equipamentos do sistema de pressurização estão instalados em local de fácil acesso? | X |  |
| 9.2 | O local de instalação dos equipamentos possui iluminação adequada? | X |  |
| 9.3 | Existem materiais armazenados na casa de máquinas? |  | X |
| 9.4 | As manutenções realizadas no sistema de pressurização possuem arquivo para controle? | X |  |
| 9.5 | Existem cópias dos documentos técnicos referentes à instalação do sistema? | X |  |
| 9.6 | O local de instalação dos equipamentos possui ponto de energia elétrica compatível? | X |  |

Assinatura (Certificação Digital)